- TIF 5750A 型检漏仪

- 使用说明书

- 特性

*   检查各种卤素制冷剂，SF6气体

*   柔性长探杆，便于达到各种部位

*   强化电子线路，快速预热，高效采样泵减少响应和清零时间

*   无线、便携，只需2节二号电池

*   在恶劣环境下仍可检出泄漏

*   灵敏度高，可检查微量泄漏，快速扫描，迅速找出漏点

*   附加仪器箱一个，方便携带

*   美国原装，一年质保

*   发光二极管指示泄漏程度

*   带盘卷电缆的手柄操作灵活，手柄上安装的复位按钮方便操作

- 部件和控制

  - 探头

  - 保护套

  - 电源开头

  - 电量指示

  - 柔性探杆

  - 手柄

  - 盘卷电缆

  - 发光二极管

  - 复位按钮

- 操作说明

3．1、自动清零

本仪器装有特制自动电路。正确的理解它的工作原理可以使你充分地利用这一特性，并避免错误操作。

自动清零电路是这样工作的：当开机或复位时，不论探头周围气氛中的制冷剂含量是何水平，均被认为是零水平。只有高于此浓度水平的制冷剂含量才能被测出。如果开机或复位时，探头周围没有任何制冷剂，则仪器处于最大灵敏度，可以测出极微量的泄漏。例如，当开机或复位时，探头周围的制冷剂浓度为万分之一，则只有当制冷剂浓度高于万分之一时才能测出。

本仪器在任何时间都可以“复位”或称为“再次清零”。如果在漏点被定位之前仪器已经报警，这时需要进行“复位”操作，以忽略这一浓度水平，使你能够进一步接近漏点。

自动清零特性使你能够忽略背景的影响，更容易确定漏点。为了保证效果，应在清新的空气中开机，然后在泄漏区域上方检测。当需要时及时复位，以准确定位漏点。

注意：如果开机时，探头处于高浓度制冷剂中，会造成无法检测漏点。

3．2、快速扫描

5750A型检漏仪具有快速扫描功能。利用快速扫描功能可以较快地移动探头，迅速找出泄漏产生的区域。要准确定位漏点，应将开关置于正常检测位置，进行查找。

操作时，先将开关向左移动，蜂鸣器快速鸣叫表示仪器自动处于极高灵敏度状态。以大约每秒钟17毫米的速度检查管路和接头。当仪器报警后，将仪器置于正常检测状态（开关移动到最右端）。蜂鸣器以较慢的频率鸣叫，然后进行正常检测以确定漏点。

3．3、检测

将开关右移，置于“ON”位置

蜂鸣器以较低的频率鸣叫，待稍稳定后,既可以开始查找漏点。

- 3．4 检测时应注意的事项

- 被检部件污染时，留意不要污染探头。如果部件非常脏，或存有凝固物（水汽），应用干净的毛巾擦掉或用压缩空气吹掉。

- 目测整个系统，检查所有管道，构件有无油泄漏、损坏、腐蚀等痕迹。对损坏、被腐蚀的管道、构件，每个有问题的区域都应用探头仔细检测，应特别注意连接部分，用螺母封口的部件，管和焊缝部件周围区域和拧紧的部件。

- 在系统中应顺着连贯的路径检测，不至于遗漏，如果找到一漏孔，一定要继续检测所剩的部分。检漏时，探头要围绕被检部件移动，速率不大于25~50mm/s并且离表面距离不大于5mm，要完整地围绕部件移动，这样才能达到最佳效果，有啸叫声表示找到了漏孔。

- 此时应将仪器拿开，重新调节灵敏度到合适位置，对刚刚检测过的部件再仔细检查一遍，确定漏孔的确切位置。

- 核实一个明确地泄漏至少要经过如下步骤一次：

- 如果需要，向怀疑泄漏的区域吹入工业空气，再重复检查该区域。在非常大泄漏情况下，用压缩空气吹散该区域有助于准确定位泄漏点。

- 先移到清新空气中并复位。然后握住探头尽可能靠近已警示的泄漏源处，并围绕它移动直到泄漏被确定。

- 对系统维护后，应对维护和服务的部分都做泄漏检查。

3．5、操作技巧

  - 按探头手柄上的复位按钮，复位或自动清零。

  - 在高浓度SF6 气氛的环境下，应复位仪器，以清除环境的影响。复位时不要移动探头。

  - 在通风很好的开阔地带，因为漏出的SF6迅速地消散，即使较大的泄漏也难于查出。在这种情况下应对可能产生泄漏的区域进行遮档。

  - 当存在多处漏点时，应先找出泄漏较严重的漏点，大漏点找出后，小漏点才易查找。

  - 如探头接触了潮气或其它挥发气体会产生报警。因此在检测时应避免这种情况发生。

  - 本仪器既可单手操作，也可双手操作。对那些难以检测的部位，可一只手拿仪器，另一只手拿探头进行检测，36英寸的盘线使操作非常方便。

  - 对泄漏速度低于14克/年的漏点，仪器在正常测试状态无法测出。如果找不出漏点，可将仪器设置于扫描位置，再进行检测。仪器在扫描状态的灵敏度最高。如果探头运动过快也会影响检测，因此使用中应注意控制探头的移动速度。

四、适用范围

TIF 5750A检漏仪可用于：

- 其它系统和存储/恢复容器的检漏。本产品对所有卤化（包括氯和氟）制冷剂起作用。包括但并不限于

CFCs    e.g.R12,R11,R500,R503 etc…

HCFCs   e.g.R22,R123,R124,R502 etc…

HFCs    e.g.R134a,R404a,R125 etc…

还可检测其它混合物，如AZ-50,HP62,MP39,etc…

- 检测医院消毒设备的乙烯氧化物泄漏（检测携带有卤素的气体）

- 在高压电路断路器中检测SF-6

- 检测绝大部分含有氯、氟和溴的气体（卤素气体）

- 检测用于干洗设备的清洗剂，例如四氯化碳

- 检测用于灭火系统中的哈龙气体

五、仪器的保养和维护

适时的维护对仪器是非常重要的。仔细遵循下面的原则将减少故障，并会延长仪器的作用寿命。

注意：更换探头时一定要关闭电源，否则会受到电击。

保持探头的清洁：防止尘土、湿气进入探头，千万不要不戴保护套头使用仪器。

5.1 清洁探头

- 拔下保护套

- 用压缩空气清理

- 如果探头脏了，应拧下探头，用中性溶液（如洒精）清洗，然后用压缩空气吹干。

注意：不要使用汽油，松节油等溶剂。

更换探头，探头迟早会损坏，需要更换，使用条件和频率的不同会影响探头的寿命。很难预测探头的寿命。当仪器在清洁的空气中仍急速鸣叫时，清洗探头无效后，应考虑更换探头。

- 关闭电源

- 反时针方向拧下探头

- 装上备用探头（在电池仓内），确保拧紧。顺时针方向

5.2 检查电量

当电源开关打开时，电源指示灯应亮。如果电源指示灯不亮，应更换电池。电池电压在开机时应不低于2.2V。如低于2.2伏应更换电池。电池电压的测量如图。

六、故障处理

| 故障 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 蜂鸣器长鸣 | 探头或保护套脏 | 更换或清洗探头及保护套 |
| 蜂鸣器长鸣 | 电池电量不足 | 检查电源指示灯和电池电压。如需要，更换电池 |
| 灵敏度低 | 探头失效 | 更换探头 |
| 灵敏度低 | 探头或保护套脏 | 更换或清洗探头及保护套 |
| 故障 | 原因 | 处理方法 |
| 采样泵运转但蜂鸣器不叫 | 电池装反 | 重装电池 |
| 已知有漏点而无法测出 | 探头损坏 | 更换探头 |
| 已知有漏点而无法测出 | 电池电量不足 | 检查电源指示灯和电池电压，如需要，更换电池 |
| 已知有漏点而无法测出 | 在漏点附近开机 | 在清新的空气中复位仪器 |
| 已知有漏点而无法测出 | 探头或保护套脏 | 清洗或更换探头及保护套 |

电源指示灯可以指示电池的电量，当电池电量不足时该指示灯不亮。最好用万用表测量电池的电压，以确定电池的好坏。

七、备件编号

本仪器置有一个携带箱，一本操作手册和一个备用探头。备用探头在仪器的电池仓内。

备件号:

- 仪器盒

- 维护套件（包括三个探头和三个护套）

八、技术参数

电源：直流3V，二节二号电池

最高灵敏度  14克/年

极限灵敏度  〈3克/年

操作温度  0-52摄氏度

电池寿命  大约50小时

工作负荷  连续无间歇

响应时间  瞬时

复位时间  1秒

预热时间  5-6秒

重量  560克（包括电池）

尺寸  20.3*7.6*.。6MM

探头盘线长度  91.5mm